MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUD.CALARASI

COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE SI CONTROL AL FACTORILOR  DE  RISC  DIN MEDIUL DE  VIATA SI MUNCA
              RAPORT  ANUAL -  CALITATEA  APEI  POTABILE
                                              JUD. CALARASI -  2016
             In anul 2016, Serviciul de control in sanatate publica a efectuat  19  controale la producatorii si distribuitorii de apa potabila la care au persistat neconformitatile chimice si bacteriologice ai parametrilor  de calitate , in conformitate cu actiunea tematica de control dispusa de M.S  si in urma depistarii incarcaturilor bacteriene masive dupa efectuarea monitorizarii de audit .

              In cadrul actiunilor de control in sanatate publica au fost prelevate un numar de 51 probe de apa distribuita in scop potabil,din care un numar de 12 probe au fost conforme ,9 probe au inregistrat neconformitati la parametrii fizico-chimici si 14 probe au inregistrat neconformitati la parametrii  bacteriologici, motiv pentru care s-au aplicat   6 masuri: 6sanctiuni contraventionale -3 Avertismente   si  3 Amenzi in valoare de 12.000 lei .
              Toate Statiile de apa potabila din mediul urban detin Autorizatii sanitare de functionare ,vizate anual .

               In toate zonele de aprovizionare cu apa potabila din mediul urban, producatorul  efectueaza monitorizarile de control si audit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, verificand si  identificand punctele de risc ale sistemelor de producere si distributie, iar functie de riscurile identificate si  depasirile inregistrate , instituie imediat masurile necesare de conformare pentru toti parametrii de calitate analizati, informandu-ne asupra acestora.

               In urma actiunilor de control efectuate in mediul rural in anul 2016 au fost depistate urmatoarele neconformitati:  

           -Toate Sistemele de aprovizionare cu apa potabila din mediul rural verificate  functioneaza fara A.S.F.

          -Nu se efectueaza corespunzator controlul activitatilor poluante din teritoriile aferente statiilor de apa , desi, in anumite situatii  s-au emis adrese catre cetatenii din vecinatate in vederea respectarii distantelor minime de protectie sanitara,fara sa se efectueze verificari.

            -La majoritatea  sistemelor de aprovizionare cu apa potabila din mediul rural, dezinfectia se efectueaza prin operatiuni manuale, necontrolat si complet ineficient, lunar sau bilunar, nerespectandu-se  prevederile Ord.MS nr.119/2014-art.24-alin.6-7 privind dezinfectia finala a apei si controlul reziduului de substanta dezinfectanta din apa potabila.

           -In proportie de 100% producatorii/distribuitorii de apa potabila nu efectueaza monitorizarea de control,contrar prevederilor legale in vigoare.

           -Nu se efectueaza controlul procesului de tratare si nu se face dovada tuturor inregistrarilor si documentelor.

           -In proportie mare,  distribuitorii de apa potabila nu detin avize sanitare/notificari pentru produsele,materialele si echipamentele care vin in contact cu apa potabila.

          -La 3 sisteme de aprovizionare cu apa potabila nu  s-a reusit conformarea tuturor parametrilor de calitate la prevederile legale in vigoare.

         -La una din statiile de apa nu se face dovada conformitatii substantelor ,, clorura de sodium” si ,,rasina”, care vin in contact cu apa in timpul procesului de dedurizare.

         -La unul din sistemele centralizate de aprovizionare cu apa potabila, desi sporadic, in cursul anului 2016 s-au inregistrat neconformitati minore privind calitatea apei, iar in august 2016 apa distribuita consumatoirilor a fost corespunzatoare atat din punct de vedere fizico-chimic, cat si bacteriologic, in data de 19.09.2016,in urma monitorizarii de audit s-a constatat o  incarcatura bacteriana masiva la consumatori.S-au efectuat urmatoarele recomandari privind interzicerea furnizarii apei in reteaua de distributie pana la conformarea tuturor parametrilor de calitate, in vederea evitarii riscurilor pentru sanatatea publica  si prevenirii aparitiei unor episoade epidemiologice nedorite si instituirea masurilor de depistare  si eliminare a cauzelor de contaminare si/sau de determinarea poluarii accidentale , pentru fiecare parametru de calitate neconform.

        -Toate cele 10 cismele stradale de la care se aprovizioneaza populatia cu apa de izvor,  dintr-o localitate din mediul rural, sunt amplasate pe domeniul public si se afla in administrarea UAT, neexistand in prezent,  alternative de asigurare in sistem centralizat a apei potabile.

       -In localitatea unde aprovizionarea cu apa potabila a populatiei se efectueaza din 10 cismele stradale cu apa de izvor, nu se respecta conditiile de exploatare obligatorii prevazute de HG nr.1020/2005 privind protejarea partiala a surselor de apa de izvor, acestea fiind doar acoperite, fara sa existe perimetre de protectie si fara sa se efectueze controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent si utilizarea conductelor de adductiune pentru transportul  apei de la izvor la cismea , fara sa se cunoasca traseul si materialul care vine in contact cu apa, existand riscul contaminarii apei si neconservarii proprietatilor de la sursa ale apei.

        -In anumite perioade din an, apa distribuita populatiei prin cele 10 cismelele amplasate pe domeniul public a fost necorespunzatoare,prezentand incarcaturi bacteriologice masive si  desi   distribuitorul sustine informarea populatiei prin afise, la momentul controlului acestea nu se regaseau aplicate la nici una dintre cismele. S-a interzis utilizarea apei de izvor de la cismelele publice, pentru prevenirea aparitiei unor episoade epidemiologice nedorite, pana la conformarea tuturor parametrilor de calitate, impunandu-se verificarea tuturor izvoarelor, a retelei de adductiune si reinvestigarii calitatii apei si informarii consumatorilor.

        Pentru toate situatiile cu persistenta parametrilor neconformi s-a recomandat informarea consumatorilor asupra calitatii apei  furnizate si asupra gradului de conformare si montarea de placute avertizoare.

        Pentru toate neconformitatile constatate s-au efectuat recomandari  cu termene si responsabilitati , pentru  eliminarea acestora si respectarea in permanenta a prevederilor legislatiei nationale in domeniul sanatatii publice, in vederea producerii si distributiei catre consumatori a unei ape potabile cu toti parametrii de calitate in limitele admise de stassurile in vigoare si evitarii oricarui risc de imbolnavire.

        In anul 2016 Biroul de Avize si Autorizatii din cadrul D.S.P Calarasi a eliberat 5 Vize sanitare anuale ale Autorizatiilor Sanitare de Functionare si 2 Autorizatii Sanitare de Functionare noi. 

RAPORT  ANUAL -  CALITATEA  APEI  POTABILE

JUD. CALARASI -  2016

	Nr. Crt.
	Localitatea
	Nr. total probe
	Nr. Total probe necoresp.
	Nr. probe bact. recoltate
	Nr. probe bact.

necoresp.
	Nr. analize bact. efectuate
	Nr. analize bact. necoresp.
	Nr. probe fizico-chimice recoltate
	Nr. probe fizico-chimice necoresp.
	Nr. analize fizico-chimice efectuate
	Nr. analize fizico-chimice necoresp.

	1.
	Modelu
	182
	56
	91
	14
	230
	30
	91
	42
	141
	53

	2.
	Manastirea
	30
	3
	26
	3
	56
	6
	4
	0
	4
	0

	3.
	Dichiseni
	55
	13
	51
	11
	108
	17
	4
	2
	12
	2

	4.
	Dragalina
	76
	36
	38
	11
	106
	23
	38
	25
	78
	28

	5.
	Borcea
	367
	134
	178
	27
	462
	54
	189
	107
	847
	112

	6.
	Stefan Voda
	48
	19
	46
	19
	99
	39
	2
	0
	4
	0

	7.
	Ulmu
	22
	12
	20
	12
	63
	26
	2
	0
	4
	0

	8.
	Ciocanesti
	49
	7
	45
	3
	102
	5
	4
	4
	11
	5

	9.
	Jegalia
	260
	44
	155
	6
	296
	6
	105
	38
	460
	38

	10.
	Gradistea
	98
	17
	90
	16
	202
	22
	8
	1
	20
	1

	11.
	Roseti
	87
	20
	55
	17
	172
	23
	32
	3
	257
	3

	12.
	Unirea
	47
	12
	45
	12
	96
	17
	2
	0
	4
	0

	13.
	Stefan cel Mare
	50
	12
	36
	11
	98
	13
	14
	1
	135
	1

	14.
	Perisoru
	45
	4
	43
	4
	94
	11
	2
	0
	4
	0

	15.
	Valcelele
	41
	18
	24
	10
	73
	20
	17
	8
	51
	8

	16.
	Cuza-Voda
	46
	4
	44
	4
	94
	4
	2
	0
	4
	0

	17.
	Al. Odobescu
	75
	25
	69
	20
	154
	28
	6
	5
	16
	5

	18.
	Vlad Tepes
	59
	30
	32
	10
	86
	25
	27
	20
	95
	32

	19.
	Dragos Voda
	48
	18
	24
	5
	66
	9
	24
	13
	45
	15

	20.
	Spiatalul jud. Calarasi
	58
	13
	29
	0
	74
	0
	29
	13
	93
	13

	21.
	DGASP -  Casa copii Perisoru
	12
	8
	6
	2
	23
	4
	6
	6
	51
	6

	22.
	Cascioarele
	33
	10
	14
	3
	37
	8
	19
	7
	42
	7

	23.
	Chirnogi
	28
	13
	14
	6
	36
	6
	14
	7
	32
	7

	Nr. Crt.
	Localitatea
	Nr. total probe
	Nr. total probe necoresp.
	Nr. probe bact. recoltate
	Nr. probe bact.

necoresp.
	Nr. analize bact. efectuate
	Nr. analize bact. necoresp.
	Nr. probe fizico-chimice recoltate
	Nr. probe fizico-chimice necoresp.
	Nr. analize fizico-chimice efectuate
	Nr. analize fizico-chimice necoresp.

	24.
	Chiselet
	20
	6
	13
	6
	36
	6
	7
	0
	14
	0

	25.
	Mitreni
	48
	17
	27
	9
	78
	16
	21
	8
	46
	9

	26.
	Crivat
	35
	7
	15
	2
	38
	4
	20
	5
	44
	5

	27.
	Curcani
	24
	17
	12
	7
	36
	20
	12
	10
	28
	11

	28.
	Plataresti
	54
	24
	37
	14
	99
	30
	17
	10
	38
	11

	29.
	Fundeni
	31
	13
	13
	5
	35
	14
	18
	8
	40
	9

	30.
	Frasinet
	29
	7
	25
	5
	63
	14
	4
	2
	8
	2

	31.
	Frumusani
	31
	14
	13
	2
	34
	4
	18
	12
	40
	13

	32.
	Galbinasi
	29
	22
	12
	7
	31
	18
	17
	15
	38
	15

	33.
	Nana
	28
	8
	14
	2
	34
	4
	14
	6
	32
	7

	34.
	Sohatu
	15
	5
	13
	4
	32
	9
	2
	1
	4
	1

	35.
	Spantov
	31
	10
	13
	5
	35
	16
	18
	5
	40
	5

	36.
	Ulmeni
	62
	24
	26
	10
	67
	23
	36
	14
	60
	15

	37.
	Valea Argovei
	74
	33
	46
	21
	114
	41
	28
	12
	36
	12

	38.
	Soldanu
	154
	28
	37
	4
	153
	4
	117
	24
	413
	55

	39.
	Gurbanesti
	15
	4
	13
	3
	35
	11
	2
	1
	4
	1

	40.
	Sarulesti
	14
	6
	12
	5
	33
	10
	2
	1
	4
	1

	41.
	Ileana
	23
	10
	19
	8
	52
	20
	4
	2
	8
	2

	42.
	Belciugatele
	36
	13
	23
	5
	66
	14
	13
	8
	27
	8

	43.
	Nicolae Balcescu
	14
	3
	12
	3
	34
	5
	2
	0
	4
	0

	44.
	Lupsanu
	14
	5
	12
	4
	32
	7
	2
	1
	4
	1

	45.
	Nucetu
	13
	6
	11
	5
	29
	7
	2
	1
	4
	1

	46.
	Budesti
	497
	13
	113
	5
	526
	5
	384
	8
	2033
	31

	47.
	Fundulea
	236
	35
	115
	13
	549
	18
	121
	22
	1753
	22

	48.
	Lehliu-Sat
	309
	38
	181
	15
	874
	20
	128
	23
	1842
	23

	49.
	Lehliu-Gara
	327
	19
	190
	0
	944
	0
	137
	19
	2006
	37

	50.
	Dorobantu
	129
	62
	60
	18
	258
	24
	69
	44
	1089
	44

	51.
	Fantani publice
	70
	44
	35
	28
	153
	104
	35
	16
	189
	14

	Nr. Crt.
	Localitatea
	Nr. total probe
	Nr. total probe necoresp.
	Nr. probe bact. recoltate
	Nr. probe bact.

necoresp.
	Nr. analize bact. efectuate
	Nr. analize bact. necoresp.
	Nr. probe fizico-chimice recoltate
	Nr. probe fizico-chimice necoresp.
	Nr. analize fizico-chimice efectuate
	Nr. analize fizico-chimice necoresp.

	52.
	Calarasi
	10528
	978
	1065
	33
	5066
	45
	9463
	945
	33052
	944

	53.
	Oltenita
	9304
	35
	390
	6
	1728
	6
	8914
	29
	12551
	32

	54. 
	Total judet
	24 010
	2 034
	3 742
	480
	14 091
	925
	20 268
	1 554
	57 861
	1 667


Directia de Sanatate Publica a judetului Calarasi
